## EPC+ Toolbox 6
Tooblox 6: HLK Systeme
DATENEINGABE
[6 empty] | Baseline |  | Maßnahme
Heizung
|  | Heizenergieverbrauch der Baseline [kWh] |  |  |  | 45890
|  | Raumzieltemperatur [°C] |  |  |  | 24 |  | 23
|  | Heizgrenztemperatur [°C] |  |  |  | 15 |  | 12
[6 empty] | Baseline |  | Maßnahme
Kühlung
|  | Kühlenergieverbrauch der Baseline [kWh] |  |  |  | 23580
|  | Raumzieltemperatur [°C] |  |  |  | 22 |  | 22.5
|  | Kühlgrenztemperatur [°C] |  |  |  | 18 |  | 19
[6 empty] | Baseline |  | Maßnahme
Lüftung
|  | Heizenergieverbrauch der Baseline [kWh] |  |  |  | 12580
|  | Kühlenergieverbrauch der Baseline [kWh] |  |  |  | 4895
|  | Raumzieltemperatur (Heizfall) [°C] |  |  |  | 24 |  | 23
|  | Raumzieltemperatur (Kühlfall) [°C] |  |  |  | 22 |  | 23
|  | Heizgrenztemperatur [°C] |  |  |  | 15 |  | 12
|  | Kühlgrenztemperatur [°C] |  |  |  | 18 |  | 20
|  | elektrische Leistung Zuluftventilator [kW] |  |  |  | 5.5 |  | 5
|  | elektrische Leistung Abluftventilator [kW] |  |  |  | 4.2 |  | 4
|  | Betriebsstunden pro Jahr [h] |  |  |  | 5250 |  | 4850
| durchschnittliche Außentemperatur (Baseline-Jahr) |  |  |  | durchschnittliche Außentemperatur (Testreferenzjahr)
|  |  | Temperatur [°C] |  |  |  | Temperatur [°C]
|  | Jänner | 2.2 |  |  | Jänner | 0
|  | Februar | 4.1 |  |  | Februar | 1.5
|  | März | 9.2 |  |  | März | 5.6
|  | April | 12.6 |  |  | April | 9.9
|  | Mai | 14.9 |  |  | Mai | 15.1
|  | Juni | 19.6 |  |  | Juni | 18.1
|  | Juli | 21.9 |  |  | Juli | 20.1
|  | August | 19 |  |  | August | 19.6
|  | September | 15.9 |  |  | September | 15.1
|  | Oktober | 12.2 |  |  | Oktober | 9.9
|  | November | 8.1 |  |  | November | 4.5
|  | Dezember | 3.9 |  |  | Dezember | 1.5
Rechnungen hier … ausblenden und Blattschutz
|  |  | HGT 2014 | HGT TRY SOLL | HGT TRY IST
| Temperature |  | heating |  |  | cooling
months | Baseline | TRY | HGT Base | HGT TRY measure | HGT TRY now | KGT Base | KGT TRY measure | KGT TRY now
January | 2.2 | 0 | 675.8 | 713 | 744 | 0 | 0 | 0
February | 4.1 | 1.5 | 557.2 | 602 | 630 | 0 | 0 | 0
March | 9.2 | 5.6 | 458.8 | 539.4 | 570.4 | 0 | 0 | 0
April | 12.6 | 9.9 | 342 | 393 | 423 | 0 | 0 | 0
May | 14.9 | 15.1 | 282.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
June | 19.6 | 18.1 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 117
July | 21.9 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 74.4 | 58.9
August | 19 | 19.6 | 0 | 0 | 0 | 93 | 89.9 | 74.4
September | 15.9 | 15.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
October | 12.2 | 9.9 | 365.8 | 406.1 | 437.1 | 0 | 0 | 0
November | 8.1 | 4.5 | 477 | 555 | 585 | 0 | 0 | 0
December | 3.9 | 1.5 | 623.1 | 666.5 | 697.5 | 0 | 0 | 0
ventilation system
|  |  | heating |  |  | cooling
|  |  | HGT Base | HGT TRY measure | HGT TRY now | KGT Base | KGT TRY measure | KGT TRY now
|  | 31 | 675.8 | 713 | 744 | 0 | 0 | 0
|  | 28 | 557.2 | 602 | 630 | 0 | 0 | 0
|  | 31 | 458.8 | 539.4 | 570.4 | 0 | 0 | 0
|  | 30 | 342 | 393 | 423 | 0 | 0 | 0
|  | 31 | 282.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 30 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 117
|  | 31 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 89.9 | 58.9
|  | 31 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 74.4
|  | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 31 | 365.8 | 406.1 | 437.1 | 0 | 0 | 0
|  | 30 | 477 | 555 | 585 | 0 | 0 | 0
|  | 31 | 623.1 | 666.5 | 697.5 | 0 | 0 | 0
ERGEBNISSE
Heizung
|  |  | normalisierter Baseline-Energieverbrauch |  |  |  | 49593.4291 | kWh
|  |  | relative Abweichung zu den Eingabeverbrauchsdaten |  |  |  | 8.0702 | %
|  |  | normalisierte jährliche Energieeinsparung |  |  |  | 2572.4999 | kWh
|  |  | relative Energieeinsparung |  |  |  | 5.1872 | %
Kühlung
|  |  | normalisierter Baseline-Energieverbrauch |  |  |  | 35110.4938 | kWh
|  |  | relative Abweichung zu den Eingabeverbrauchsdaten |  |  |  | 48.8995 | %
|  |  | normalisierte jährliche Energieeinsparung |  |  |  | 12063.5336 | kWh
|  |  | relative Energieeinsparung |  |  |  | 34.3588 | %
Lüftung
|  |  | jährliche elektrische Energieeinsparung |  |  |  | 7275 | kWh
|  |  | relative Energieeinsparung |  |  |  | 14.2857 | %
|  |  | normalisierte jährliche Heizenergieeinsparung |  |  |  | 705.2092 | kWh
|  |  | relative Energieeinsparung |  |  |  | 5.1872 | %
|  |  | normalisierter Heizenergieverbrauch der Baseline [kWh] |  |  |  | 13595.2351 | kWh
|  |  | relative Abweichung zu den Eingabeverbrauchsdaten |  |  |  | 8.0702 | %
|  |  | normalisierte jährliche Kühlenergieeinsparung |  |  |  | 4670.7793 | kWh
|  |  | relative Energieeinsparung |  |  |  | 64.0831 | %
|  |  | normalisierter Kühlenergieverbrauch der Baseline [kWh] |  |  |  | 7288.6288 | kWh
|  |  | relative Abweichung zu den Eingabeverbrauchsdaten |  |  |  | 48.8995 | %
Gesamtergebnis
|  | kumulierte, normalisierte jährliche Energieeinsparung |  |  |  |  | 27287.0219 | kWh
Bitte geben Sie Ihre Energietarife ein [€/kWh]
[6 empty] | Heizung | 0.05
[6 empty] | Kühlung | 0.03
[6 empty] | Strom | 0.16
|  | kumulierte jährliche Kosteneinsparung |  |  |  |  | 1829.9148 | €